ГРАФИК

Плановый предупредительный ремонт на 2023 – 2024 гг.                                                                                                          ЛО, Кировский р-н, п. Молодцово, ул. Центральная, д. 66, газовая котельная.

| № п/п | Наименование | Вид работы | Дата по плану | Примечание: Обязательное ежегодное выполнение работ на ОПО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымовая труба | -Инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы - Усадка фундамента | Май | - Ежегодно - 1 раз в 5 лет |
| 2 | Здания котельной (ОПО) | - Контуры заземления котельной (замер сопротивления) - Усадка фундамента | Май | - Ежегодно - 1 раз в 5лет |
| 3 | Пожарная безопасность | - Испытания пожарных кранов и перекатка рукавов | Май - ноябрь | - 1 раз в 6 месяцев (весной-осенью) |
| 4 | Газовое оборудование. Поверка средства измерения (СИ) газового оборудования (ГРУ) | - Плановый ремонт - Газовый счётчик - Манометры, средства измерения загазованности (ХОББИТЫ) | Июнь, сентябрь, декабрь | - Ежегодно - Счётчик газ. 1 раз в 3 года - Ежегодно |
| 5 | Поверка средства измерения (СИ) | - Манометры отопления и ХВС, - Тепловые датчики УУТЭ | Июнь | - Ежегодно |
| 6 | Котлы № 1, № 2 | - Промывка растворами, опрессовка гидравлическая, проверка предохранительных котловых клапанов на заданные параметры срабатывания | Июнь | - Ежегодно |
| 7 | Электронасосы сетевые | - Испытания токовой нагрузки фаз и проверки срабатывания автоматики защиты и аварийного резерва (АВР) электродвигателей питательных насосов котлов | Июнь | - Ежегодно |
| 8 | Котлы № 1, № 2 | - Чистка жаровых трубок | Июнь | - Ежегодно |
| 9 | Теплотрасса | - Гидравлические испытания (на прочность и плотность) | Июнь | - Ежегодно |
| 10 | Накопительные баки | - Техническая профилактика (мелкий ремонт) | Июнь | - Ежегодно |
| 11 | Электронасосы сетевые | - Техническая профилактика (мелкий ремонт) | Июнь | - Ежегодно |
| 12 | Водоподогреватели ПВ-08, ПВ-09 | - Техническая профилактика (мелкий ремонт) | Июнь | - Ежегодно |
| 13 | Тепло – камеры | - Техническая профилактика (мелкий ремонт) | Июнь | - Ежегодно |
| 14 | Внутренняя система отопления котельной | - Гидравлические испытания (на прочность и плотность) | Июль | - Ежегодно |